## Sheet1
令和７年度 東松山市クリーンセンター維持管理記録（№２）
排ガス測定等の記録について
炉番号 | 番号 | 測定項目等 | 単位 | 規制値 | 管理値 | ばい煙測定
[6 empty] | １回目 | ２回目 | ３回目 | ４回目 | ５回目 | ６回目 | ７回目 | ８回目 | ９回目 | １０回目 | １１回目 | １２回目
１号炉 | 1 | 測定日 |  |  |  | ばい煙測定 １回目: 2025-05-16; ばい煙測定 ２回目: 2025-07-31; ばい煙測定 ３回目: 2025-08-08; ばい煙測定 ４回目: 2025-09-07; ばい煙測定 ５回目: 2025-11-21
| 2 | 燃焼ガス温度 | ℃ | - | 800℃以上 | ばい煙測定 １回目: 929; ばい煙測定 ２回目: 931; ばい煙測定 ３回目: 937; ばい煙測定 ４回目: 925; ばい煙測定 ５回目: 916
| 3 | 集じん機入口温度 | ℃ | - | 概ね200℃以下 | ばい煙測定 １回目: 174; ばい煙測定 ２回目: 173; ばい煙測定 ３回目: 174; ばい煙測定 ４回目: 173; ばい煙測定 ５回目: 174
| 4 | 一酸化炭素濃度 | ppm | - | 100 （１時間平均値） | ばい煙測定 １回目: 5; ばい煙測定 ２回目: 2; ばい煙測定 ３回目: 6; ばい煙測定 ４回目: 5; ばい煙測定 ５回目: 6
| 5 | ばいじん濃度 | g/㎥N | 0.15 | 0.15 | ばい煙測定 １回目: <0.006; ばい煙測定 ２回目: <0.005; ばい煙測定 ３回目: <0.005; ばい煙測定 ４回目: <0.005; ばい煙測定 ５回目: <0.005
| 6 | 硫黄酸化物排出量 | ㎥N/h | K値=17.5 | K値=17.5 | ばい煙測定 １回目: 0.28; ばい煙測定 ２回目: 0.11; ばい煙測定 ３回目: 0.15; ばい煙測定 ４回目: 0.21; ばい煙測定 ５回目: 0.21
| 7 | 窒素酸化物濃度 | ppm | 210 | 180 | ばい煙測定 １回目: 77; ばい煙測定 ２回目: 81; ばい煙測定 ３回目: 62; ばい煙測定 ４回目: 62; ばい煙測定 ５回目: 69
| 8 | 塩化水素濃度 | ㎎/㎥N | 200 | 200 | ばい煙測定 １回目: 81; ばい煙測定 ２回目: 34; ばい煙測定 ３回目: 24; ばい煙測定 ４回目: 35; ばい煙測定 ５回目: 20
| 9 | 水銀 | μg/Nm3 | 50 | 50 | ばい煙測定 １回目: <0.07; ばい煙測定 ２回目: -; ばい煙測定 ３回目: 0.32; ばい煙測定 ４回目: 0.15; ばい煙測定 ５回目: -
| 10 | 排ガス中のダイオキシン類濃度 | ng-TEQ/㎥N | 5 | 5 | ばい煙測定 １回目: 0.0002; ばい煙測定 ２回目: -; ばい煙測定 ３回目: 0.00021; ばい煙測定 ４回目: 0.0001; ばい煙測定 ５回目: 0.0002
炉番号 | 番号 | 測定項目等 | 単位 | 規制値 | 管理値 | ばい煙測定 １回目: ばい煙測定
[6 empty] | １回目 | ２回目 | ３回目 | ４回目 | ５回目 | ６回目 | ７回目 | ８回目 | ９回目 | １０回目 | １１回目 | １２回目
２号炉 | 1 | 測定日 |  |  |  | ばい煙測定 １回目: 2025-04-24; ばい煙測定 ２回目: 2025-06-27; ばい煙測定 ３回目: 2025-10-16
| 2 | 燃焼ガス温度 | ℃ | - | 800℃以上 | ばい煙測定 １回目: 941; ばい煙測定 ２回目: 945; ばい煙測定 ３回目: 952
| 3 | 集じん機入口温度 | ℃ | - | 概ね200℃以下 | ばい煙測定 １回目: 169; ばい煙測定 ２回目: 171; ばい煙測定 ３回目: 170
| 4 | 一酸化炭素濃度 | ppm | - | 100 （１時間平均値） | ばい煙測定 １回目: 6; ばい煙測定 ２回目: 1; ばい煙測定 ３回目: 3
| 5 | ばいじん濃度 | g/㎥N | 0.15 | 0.15 | ばい煙測定 １回目: <0.006; ばい煙測定 ２回目: <0.005; ばい煙測定 ３回目: <0.005
| 6 | 硫黄酸化物排出量 | ㎥N/h | K値=17.5 | K値=17.5 | ばい煙測定 １回目: 0.26; ばい煙測定 ２回目: 0.046; ばい煙測定 ３回目: 0.19
| 7 | 窒素酸化物濃度 | ppm | 210 | 180 | ばい煙測定 １回目: 98; ばい煙測定 ２回目: 76; ばい煙測定 ３回目: 92
| 8 | 塩化水素濃度 | ㎎/㎥N | 200 | 200 | ばい煙測定 １回目: 36; ばい煙測定 ２回目: 14; ばい煙測定 ３回目: 36
| 9 | 水銀 | μg/Nm3 | 50 | 50 | ばい煙測定 １回目: 1.7; ばい煙測定 ２回目: -; ばい煙測定 ３回目: -
| 10 | 排ガス中のダイオキシン類濃度 | ng-TEQ/㎥N | 5 | 5 | ばい煙測定 １回目: -; ばい煙測定 ２回目: 0（<0.050）; ばい煙測定 ３回目: -
【備考】
| ・ | 規制値欄5～9に示す数値は大気汚染防止法及び埼玉県生活環境保全条例、10に示す数値はダイオキシン類特別措置法の規制値です。
| ・ | 管理値欄2～4に示す数値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められている維持管理上の技術基準、7に示す基準は埼玉県生活環境保全条例の
工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導方針を管理値としています。
※ 2～4については連続測定項目となるため、ばい煙測定及びダイオキシン類濃度測定を行った日の平均値を示しています。
※ 5及び7～9の数値については、酸素濃度１２％換算値及び計量証明の数値となります。
※ 表中の「<」表記については、定量下限値未満を表しています。（ダイオキシン類は０で示した。）
※ 9については、平成30年4月1日より施行となります。
Note on G7: 日報平均 O2平均